Ausschreibungstexte:

Hardware / Software:

###### RKS1000 Systembeschreibung

Digitales Melde- und Entrauchungssystem in 3-Draht-Bustechnik zur störungssicheren Meldung und Ansteuerung von Brandschutz- und Entrauchungsklappen .

Das Bussystem muss im Falle eines Kurzschlusses und / oder  einer Leitungsunterbrechung störungsfrei alle nicht vom Schadensfall betroffenen Anlagenteile schalten und erfassen. Dazu muss die 3-Draht-Busleitung als geschlossener Ring verlegt werden.

Bei einzelnen Moduldefekten müssen alle anderen am Bus betriebenen Module ohne Beeinträchtigung ihre Funktion aufrechterhalten. Die Schalt- bzw. Motormodule dürfen im Fehlerfall und bei Systemstörung ihren Schaltzustand nicht verändern.

Leitungsunterbrechungen, Moduldefekte und Leitungskurzschlüsse müssen vom System lokalisiert und gemeldet werden.

Bei einer Busleitungslänge von 2500 m müssen mindestens 1000 Melde- und / oder Schaltmodule anschließbar sein, dabei beträgt der Leitungsquerschnitt minimal 1,5mm². Bei Verlegung der Busleitung in 1,0 mm² (IY(ST)Y4x2x0,8 als Doppelader) sollten bei einer Buslänge von 2000 m mindestens 1000 Module zu betreiben sein.

Mit dieser Anlage sollen Brandschutz- und Entrauchungsklappen autark oder in Verbindung mit einer übergeordneten Steuerung einzeln überwacht und angesteuert werden.

An vor Ort montierten Modulen, die bis zu 30m von der BSK/ERK entfernt sein dürfen, werden die Meldungen aufgenommen oder Schaltvorgänge individuell ausgelöst. Diese Module müssen über die Busleitung versorgt werden. Gleichzeitig muss jedes Motormodul das Vorhandensein des Motorstroms und dadurch auch das Auslösen eines externen Thermokontaktes aufnehmen und an die Zentrale melden.

Die Informationen werden digital übertragen und in einer Zentrale, die an jeder beliebigen Stelle, entlang der Busleitung eingerichtet werden kann, einzeln ausgewertet.

Es müssen Schnittstellen wie RS232 und RS485 (Protokoll entsprechend ”RK512 3964R” und MOD-Bus) an der Zentrale zur Verfügung stehen. Des Weiteren soll die Zentrale eine BACnet Schnittstelle haben, welche mit Hilfe eines integrierten Ethernet Controllers verbunden werden kann.

Die Auswertung und Programmierung des Systems erfolgt über Windows™ kompatible Software. Jeder Datenpunkt muss frei konfigurierbar sein. Für den Datenpunktnamen und die Datenpunktbeschreibung (BACnet: Objektname und Description) müssen jeweils 50 Zeichen möglich sein.

Eine Erweiterung des Systems darf sich nicht negativ auf die Programmierung der GLT auswirken (die Adressen von Modbus oder BACnet müssen beibehalten werden, auch wenn der Ringbus erweitert wird).

Die aktuellsten Informationen der letzten 100 Meldungen können über ein Integriertes Display direkt vor Ort ausgewertet werden.

Die Zustandsänderung eines jeden, am Datenbus angeschlossenen Meldekontaktes soll nach Standort, Status, Datum und Uhrzeit in einem Störmeldeprotokoll identifiziert und dokumentiert werden.

Für die Steuerung und Inbetriebnahme der Module dient eine Software die durch Eingabe der entsprechenden Moduladresse motorische BSK "Ein-" bzw. "Ausschalten" und anzeigen kann. Diese Zustandsänderung muss protokolliert werden können. Die momentanen Zustände müssen jederzeit über die Zentrale abrufbar sein.

Zum Aufbau einer redundanten Zentrale muss eine Umschalteinheit, zum Umschalten von Master- und Slavezentrale, anschließbar sein.

Die Redundanz des ”RKS 1000” – Systems wird erreicht in dem zwei gleichwertige Zentralen im System integriert sind. Der Master überwacht kontinuierlich ihre eigene Funktion und schaltet beim Auftreten einer Systemstörung den Slave zu. Der Slave trennt den defekten Master vom Bus.

Der Slave ist damit zum Master geworden und das Bussystem funktioniert ohne Einschränkung weiter.

Grundlage der Planung ist das RKS1000-System der ”RK-Tec GmbH & Co.KG“

50739 Köln, Robert-Perthel-Str. 19, Tel.: 0221 / 57956030. Fax.: 0221 / 579560310

Pos. 1   		Stück		Zentrale (Auswerteeinheit) mit integriertem

Display

Steuereinheit: 	Bus-Controller

Systemsoftware:     	auf EEPROM,

Übertragungsrate:	9600 Baud,

Schnittstellen:	RS232, RS485 ( RK512-

3964R / MOD-Bus und BACnet)

Anzeigemöglichkeit der letzten 100 Meldungen über Integriertes Display

Versorgung:		24 VDC (ggf. USV / Netzersatz)

Fabrikat:	”RK-Tec GmbH & Co.KG“  Köln Tel: 0221 / 57956030

Typ:		RKZ/S-BACnet

## Stück		EP.:  €     				GP.:  €

Pos. 2   		Stück		Zentrale (Auswerteeinheit) mit integriertem

Display

Steuereinheit: 	Bus-Controller

Systemsoftware:     	auf EEPROM,

Übertragungsrate:	9600 Baud,

Schnittstellen:	RS232, RS485 ( RK512-

3964R / MOD-Bus und BACnet)

Anzeigemöglichkeit der letzten 100 Meldungen über Integriertes Display

Versorgung:		24 VDC (ggf. USV / Netzersatz)

Fabrikat:	”RK-Tec GmbH & Co.KG“  Köln Tel: 0221 / 57956030

Typ:		RKZ/S-BACnet-SMALL

## Stück		EP.:  €     				GP.:  €

Pos. 3   		Stück		Zentrale (Auswerteeinheit) mit integriertem

Display zur Entrauchungssteuerung

Steuereinheit: 	Bus-Controller

Systemsoftware:     	auf EEPROM,

Übertragungsrate:	9600 Baud,

Schnittstellen:	RS232, RS485 ( RK512-

3964R / MOD-Bus und BACnet)

Anzeigemöglichkeit der letzten 100 Meldungen über Integriertes Display

Versorgung:		24 VDC (ggf. USV / Netzersatz)

bestehend aus  2 RKZ/SBACnet und 1 Umschalteinheit.

Fabrikat:	”RK-Tec GmbH & Co.KG“  Köln Tel: 0221 / 57956030

Typ:		RKZ/S-reduBAC

## Stück		EP.:  €     				GP.:  €

Pos. 4   		Stück		Zentrale (Auswerteeinheit) mit integriertem

Display zur Entrauchungssteuerung

Steuereinheit: 	Bus-Controller

Systemsoftware:     	auf EEPROM,

Übertragungsrate:	9600 Baud,

Schnittstellen:	RS232, RS485 ( RK512-

3964R / MOD-Bus und BACnet)

Anzeigemöglichkeit der letzten 100 Meldungen über Integriertes Display

Versorgung:		24 VDC (ggf. USV / Netzersatz)

bestehend aus  2 RKZ/SBACnet-Small und 1 Umschalteinheit.

Fabrikat:	”RK-Tec GmbH & Co.KG“  Köln Tel: 0221 / 57956030

Typ:		RKZ/S-reduBAC-SMALL

## Stück		EP.:  €     				GP.:  €

Pos. 5  Anwendersoftware zum Betrieb der ”RKZ/S…” zur Überwachung von

Störmeldungen und zur Ansteuerung von motorisierten Brandschutz- und

Entrauchungsklappen.

Software, die es dem Benutzer ermöglicht, alle Werte,

Zustände und Parameter, der über die Module angeschlossenen Anlagenteile, anzuzeigen und auf einem Drucker auszugeben. Das gleiche gilt für  angeschlossene BSK- Motoren.Die Software besteht im Wesentlichen aus folgenden Funktionsblöcken mit folgenden Mindestanforderungen:

Betriebssystem:

Standartbetriebssystem für den Verbindungsaufbau zu den über das

Bussystem angeschlossenen Motormodulen bzw. Melde- bzw.

Schaltbausteinen. Automatische Selbstüberwachung der angeschlossenen

Hardwarekomponenten und der Busleitung mit Meldungsausgabe im Klartext

und an den Schnittstellen im ASCI-Format.

Parametrierung:

Jedem Datenpunkt müssen Texte und Parameter zugeordnet werden können:

- Klartextbezeichnung der Nutzeradresse mit bis zu 50 Zeichen

- Statusanzeige,

- Datum und Uhrzeit der ankommenden Meldungen.

- Datum und Uhrzeit der ausgelösten Schaltvorgänge.

- Schnittstellen Parameter mit SPS-Bezeichnungen ( Datenwort, Datenbaustein und BacNet-Objekten)

Bedienerführung:

- Bedienungsfunktionen über Menüsteuerung

- Editierbarkeit von Texten

- Menüauswahl durch Mausbedienung

- Bedienerschutz durch Passwort

Automatische Inbetriebnahme:

- automatisches Einlesen der Modul-Seriennummern

- automatische Erkennung des Modultyps

- automatische Auflistung der Modulreihenfolge im Bus

Fabrikat:	”RK-Tec GmbH & Co.KG“  Köln Tel: 0221 / 57956030

Typ:		RKSoft

## Stück		EP.:  €     				GP.:  €

Pos. 6    Meldemodul im Aufputz IP 65 Gehäuse

zur Aufnahme  von 4 pot. freien Eingängen

2 x 3 Klemmen für die Busleitung

4 x 2 Klemmen für pot. freie Eingänge

Klemmen bis max. 2,5 mm2

Fabrikat:	”RK-Tec GmbH & Co.KG“ Köln Tel: 0221 / 57956030

Typ:		RKC/E4

## Stück		EP.:  €     				GP.:  €

Pos. 7    Meldemodul im Schaltschrankgehäuse IP 21

zur Hutschienenmontage, zur Aufnahme  von 4 pot. freien Eingängen

2 x 3 Klemmen für die Busleitung

4 x 2 Klemmen für pot. freie Eingänge

Klemmen bis max. 2,5 mm2

Fabrikat:	”RK-Tec GmbH & Co.KG“ Köln Tel: 0221 / 57956030

Typ:		RKC/E4Ph

## Stück		EP.:  €     				GP.:  €

Pos. 8   Schalt / Meldemodul im Aufputz IP 65 Gehäuse

zur Aufnahme  von 2 pot. freien Eingängen, und

zum Schalten von 2 pot. freien Ausgängen,

2 x 3 Klemmen für die Busleitung

2 x 2 Klemmen für pot. freie Eingänge

2 x 2 Klemmen für pot. freie Ausgänge

Klemmen bis max. 2,5 mm2

Fabrikat:	”RK-Tec GmbH & Co.KG“  Köln Tel: 0221 / 57956030

Typ:		RKC/A2

## Stück		EP.:  €     				GP.:  €

Pos. 9   Schalt / Meldemodul im Schaltschrankgehäuse IP 21

zur Hutschienenmontage,  zur Aufnahme  von 2 pot. freien Eingängen,

und zum Schalten von 2 pot. freien Ausgängen,

2 x 3 Klemmen für die Busleitung

2 x 2 Klemmen für pot. freie Eingänge

2 x 2 Klemmen für pot. freie Ausgänge

Klemmen bis max. 2,5 mm2

Fabrikat:	”RK-Tec GmbH & Co.KG“  Köln Tel: 0221 / 57956030

Typ:		RKC/A2Ph

## Stück		EP.:  €     				GP.:  €

Pos. 10 Motormodul im Aufputz IP 65 Gehäuse

zur Aufnahme  von 2 pot. freien AUF/ZU Endlagenschaltern

zum Schalten eines BSK / ERK - Motors,

zur Überwachung des Motorstroms,

2 x 3 Klemmen für die Busleitung

2 x 2 Klemmen für pot. freie Eingänge

1 x 2 Klemmen für pot. freien Motorausgang

2 x 2 Klemmen für die  Motorspeisespannung

1 x 2 Klemmen für pot. freien Thermoauslöser

Klemmen bis max. 2,5 mm2

Fabrikat:	„RK-Tec GmbH & Co. KG“  Köln Tel: 0221 / 57956030

Typ:		RKC/M

## Stück		EP.:  €     				GP.:  €

Pos. 11 Motormodul im Aufputz IP 65 Gehäuse zum Anschluss von 2 BSK/ERK

zur Aufnahme  von 4 pot. freien AUF/ZU Endlagenschaltern

zum Schalten zweier BSK / ERK - Motoren,

zur Überwachung des Motorstroms,

2 x 3 Klemmen für die Busleitung

4 x 2 Klemmen für pot. freie Eingänge

2 x 2 Klemmen für pot. freien Motorausgang

2 x 2 Klemmen für die  Motorspeisespannung

2 x 2 Klemmen für pot. freien Thermoauslöser

Klemmen bis max. 2,5 mm2

Fabrikat:	„RK-Tec GmbH & Co. KG“  Köln Tel: 0221 / 57956030

Typ:		RKC/M2

## Stück		EP.:  €     				GP.:  €

Pos. 12  Verteilergehäuse, hergestellt nach DIN 4102 Teil 8

### Zum Einbau der RKC/M bzw. /MFW Motormodule, incl. Montagematerial

### wie Stahlspreizdübel, etc.

Fabrikat:	„RK-Tec“ GmbH & Co.KG  Köln Tel: 0221 / 57956030

Typ:		RKC/Vert

## Stück		EP.:  €     				GP.:  €

Pos. 13 Umschalteinheit für Buscontroller mit Anbindung an die GA

zum Aufbau eines redundanten Systems, zum Einbau in einen Schaltschrank, bestehend aus:

2 x Klemmanschlüsse für die 3-Drahtbusleitung, 4 x Klemmanschlüsse für die 3-Drahtbusleitung zum Anschluß der Master- und Slavezentralen, 2 x Klemmanschlüsse für die ggf. getrennt eingespeiste  Spannungsversorgung

24 VDC ( ggf. USV gepuffert ), 1 x RS 232 Schnittstelle, und 1 x RS 485 Schnittstelle zum Anschluß der Master- und Slavezentralen,

Fabrikat:	„RK-Tec GmbH & Co. KG“ Köln Tel: 0221 / 57956030

Typ:		RKZ/UM

## Stück		EP.:  €     				GP.:  €

Pos. 14 Eingangs - Tableaueinheit

zum Anschluß an den Bus-Controller, zum Anschluß von 24 Schaltern, zur  störungssicheren Errichtung eines Feuerwehrtableaus,

Anschlußkapazität: 24 Eingänge, ausbaubar auf max. 100 Tab-Module im Bus.

Fabrikat:	„RK-Tec GmbH & Co. KG“ Köln Tel: 0221 / 57956030

Typ:		RKC/TabEin

## Stück		EP.:  €     				GP.:  €

Pos. 15 Ausgangs - Tableaueinheit

zum Anschluß an den Bus-Controller, zum Anschluß von Ausgängen mit max.

100mA Dauerstrom, zur störungssicheren Errichtung eines Feuerwehrtableaus,

Anschlußkapazität: 24 Ausgänge, ausbaubar auf max. 100 Tab-Module im Bus.

Fabrikat:	„RK-Tec GmbH & Co. KG“ Köln Tel: 0221 / 57956030

Typ:		RKC/TabAus

## Stück		EP.:  €     				GP.:  €

Pos. 16 Wartungssoftware zur automatischen Wartung von motorisierten

Brandschutz-  und Entrauchungsklappen.

Software, in Verbindung mit ”RKSoft” für Microsoft Windows™, die es dem Benutzer ermöglicht alle am Bus angeschlossenen motorisierten  BSK / ERK- Motoren auf ihre Laufzeit zu überprüfen. Es müssen zwei verschiedene Laufzeitfenster (eines für BSK und eines für ERK) parametriert werden können welche den gängigen Klappenmotoren angepasst sind. Das Programm muss die Möglichkeit bieten einzelne Wartungsgruppen anzulegen. Des Weiteren müssen für alle Wartungsgruppen Verknüpfungen hinterlegt werden können die z.B. Sicherheitsabschaltungen der RLT Anlagen vor dem Wartungslauf realisieren können. Auch muss der Zeitpunkt für die nächste Wartung aktiviert werden können, so dass man eine vollautomatisierte Wartung ohne Personal vor Ort starten lassen kann.. Je Wartungslauf muss ein Ausdruck mit einer Auflistung der einzelnen Klappenlaufzeiten und deren Status möglich sein.

Die Software besteht im wesentlichen aus folgenden Funktionsblöcken :

Einstellung der Wartungsparameter:

Laufzeit 1		Min. / Max. Laufzeit (für BSK/ERK)

Laufzeit 2		Min. / Max. Laufzeit (für BSK/ERK)

Timeout Zeit:		Rückkehr zum Normalbetrieb bei Laufzeitüberschreitung

Status:		Laufzeit in Ordnung (i.O.), Laufzeit nicht in Ordnung (n.i.O.)

Wartungsmodus:

Anzeige der Laufenden Nummer der Prüfung

Laufzeitanzeige Laufzeit 1

Laufzeitanzeige Laufzeit 2

Status der Messung

Status der Klappenlaufzeit

Datum des Wartungslaufs

Fabrikat:	„RK-Tec GmbH & Co. KG“ Köln Tel: 0221 / 57956030

Typ:		RKWart

## Stück		EP.:  €     				GP.:  €

Dienstleistungen:

Pos. 17 Montage, Inbetriebnahme, Programmierung und 1:1 Test

Je Modul: RKC/M (BSK), RKC/E4, RKC/A2 an fertig verlegten Anschlussleitungen, inklusive Montagezubehör und Verschraubungen.

## Stück		EP.:  €     				GP.:  €

Pos. 18 Montage, Inbetriebnahme, Programmierung und 1:1 Test

Je Modul: RKC/M (ERK) an fertig verlegten Anschlussleitungen, inklusive Montagezubehör und Verschraubungen.

## Stück		EP.:  €     				GP.:  €

Pos. 19 Montage, Inbetriebnahme, Programmierung und 1:1 Test

Je Modul: RKC/M2 an fertig verlegten Anschlussleitungen, inklusive Montagezubehör und Verschraubungen.

## Stück		EP.:  €     				GP.:  €

Pos. 20 Montage, Inbetriebnahme, Programmierung und 1:1 Test

Je Modul: RKC/Tabein, RKC/Tabaus, an fertig verlegten Anschlussleitungen, inklusive Montagezubehör und Verschraubungen.

## Stück		EP.:  €     				GP.:  €